Государственное Образовательное Учреждение

Высшего Профессионального Образования

"Норильский Индустриальный Институт"

РЕФЕРАТ

по английскому языку:

"Анализ проблем оценки качества электроэнергии"

Выполнил:

Прохоров А.Л.

Проверил:

Смирнова А.Т.

Норильск, 2010.

TABLE OF CONTENTS

Introduction

1. Analysis of power quality problems

2. Different kinds of disturbances

2.1 Frequency variations

2.2 Voltage amplitude variations

2.3 Voltage fluctuations

2.4 Flicker

2.5 Voltage dips – short interruptions

2.6 Waveform variation

2.7 Interharmonics

2.8 Unbalance

3. Conclusions

4. My research

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

5. Анализ проблем электроснабжения

6. Различные виды искажений

6.1 Изменение частоты

6.2 Изменение амплитуды

6.3 Флуктуации напряжения

6.4 Доза фликера

6.5 Просадки напряжения

6.6 Изменение формы волны

6.7 Некратные гармоники

6.8 Асимметрия напряжений

7. Заключение

8. Список литературы

Introduction

In recent years power quality issues have captured the attention of many researchers, energy suppliers and customers. The problem of controlling power quality is becoming more relevant because of the widespread use of non-linear and time-varying single-phase or three-phase loads that increasingly affect the operation of distribution networks in residential, commercial and industrial areas. Power quality deterioration is due to transient disturbances (voltage sags, voltage swells, impulses, etc.) and steady-state disturbances (harmonic distortion, unbalance, flicker). The main causes of such disturbances as well as the detrimental effects they have on the electrical systems are described. Among these issues, harmonics are investigated more accurately in this article. Some definitions relevant to non-sinusoidal systems are provided in order to deeply understand the solutions proposed in the remainder. A topic several researchers are interested in is that non-linear loads should not be considered the only cause of the detrimental effects related to power systems. The responsibility for the power quality deterioration should be shared between the supplier and the customer. This kind of information could be provided by indices in a straightforward and simple way. The traditional indices used by the international standards cannot satisfy these specifications. To this purpose, a new index to evaluate the above-mentioned harmonic distortion phenomena in the supply electrical networks is more deeply discussed.

1. Analysis of Power Quality problems

Electricity is an essential aspect of today’s society. That is why such a valuable product rules the majority of the political and strategic choices. Moreover, the industrial and economical development of a country has to be sustained by an adequate amount of electricity produced. To some extent, electricity is the "first" product to be produced. Notwithstanding, over the last few years, the analysis of operation of the electrical systems has proved that the electrical energy should not be considered in terms of "quantity" alone. The "quality" of the supply is a serious issue to be addressed as well (Dugan et al., 1996; Arrillaga et al., 2000). In fact, like other industrial products, electrical energy is required to meet some quality requirements: the reliability of the supply must be known in terms of the continuity of service and the parameters to be kept within some specified standards. On the other hand, unlike other products, electrical energy can undergo a lot of changes starting from where it is produced to the point where it is delivered. In fact, it is generated far from the point of use, is fed to the grid by a variety of generators and arrives to the point of use via several transformers and through many kilometers of overhead and underground cabling. Additionally, networks are managed and maintained by a number of different suppliers. Therefore, it is evident that the quality of the delivered electrical energy is not an easy task to be accomplished. The situation is even more complicated if we consider that there is a lack of exhaustive statistical data on the quality of power the customer can access. In fact, in most of the cases, customers complain about the bad quality of supply causing expensive interruption of the production processes. On the other side, electricity suppliers argue that critical customers have to be directly involved in the hard task of ensuring the quality of power. The supplier should not be expected to deliver high-quality energy to every customer anytime and anywhere on the network. All this would mean huge costs to strengthen the network that only a few customers (in numerical, not consumption, terms) could take advantage of. In fact, there are some aspects that cannot be kept under control by the provider such as weather conditions causing damages and the characteristics of the customer loads which can be responsible for power quality deterioration phenomena. Therefore, the customer should co-operate in guaranteeing a high-quality electrical power flowing through the network.

So, what should we mean by the term "power quality" and what aim should be pursued by all the subjects involved in this matter? An ideal power supply would be the one that is always available, always within voltage and frequency tolerances, and has a pure noise free sinusoidal wave shape. Notwithstanding, electrical grids are normally not capable of providing a supply fulfilling these requirements. In fact, power quality deterioration is usually due to transient disturbances (voltage sags, voltage swells, impulses, etc.) and steady-state disturbances (harmonic distortion, unbalance, and flicker). Each of these power quality problems has a different cause. Some problems are strictly related to the shared nature of the electrical grid. For example, a fault on the network may cause a dip that will affect some customers connected to the grid, and the more severe the fault, the larger the number of users involved. Other problems, such as harmonics, arise from the customer loads and may or may not propagate onto the network and so affect other customers. In most of the cases, industrial customers complain about evident power defects such as interruptions (which range from a few seconds to several hours) and voltage dips or sags where the voltage drops to a lower value for a short duration. In fact, long power interruptions are a problem for all users, but many operations are very sensitive to very short interruptions. Examples of such sensitive operations are the continuous processes, where even short interruptions can lead to the loss of synchronization among different machineries and then stop all production processes.

Although majority of the customers are more sensitive to transient disturbances, since immediate economical losses are involved, there are more underhand problems affecting electrical power such as harmonics and unbalance. In fact, the effects of harmonics on power system apparatus include resonance, reduced operating life of rotating machines, malfunctioning of power system protection devices, errors in power measurements, additional losses, etc. Moreover, unbalance phenomena should also be well monitored, detected and corrected. A machine operating under an unbalanced supply will draw a current with a degree of unbalance. As a result, the three-phase currents might differ considerably and a rise in temperature would take place in the machine. Motors and generators, particularly the large and more expensive ones, may be fitted with protection to detect extreme unbalance and to trip the machine. The behavior of multiphase converters is also affected by an unbalanced supply; this causes an undesirable ripple component on the DC side and non-characteristic harmonics on the AC side. Moreover, the presence of an unbalanced load creates unbalanced current components that cause voltage drops across the source impedance and hence generate harmonic powers flowing backward from the load to the network.

Taking into consideration the above-mentioned aspects, the following section is focused mainly on harmonics whose effects could become more evident in the future.

2 Different kinds of disturbances

It is possible to define some characteristic parameters in order to assess the quality of power delivered from the supply:

• Frequency;

• Amplitude;

• Waveform;

• Symmetry of the voltage system.

These characteristics may vary during the normal operation of the electrical system because of load changes, disturbances introduced by user apparatus and fault occurrence. As a consequence, such characteristics may be time variant at each point where energy is delivered and for a given instant they may not be equal at different points in the network. In most of the cases, statistical evaluation of such phenomena may represent an important means to collect information about power quality.

2.1 Frequency variations

Large generators switch-off or important load commutation may lead to transient variations of the frequency, which are quickly compensated through the primary regulation of the generators. Then the power exchanged among interconnected grids is balanced by the generation station, which has to perform the secondary regulation. The primary regulation achieves a null average value for the power exchanges among interconnected grids due to frequency variations. Grid frequency affects the behaviour of motors (speed variations), the performance of some electronic devices where it is used for synchronisation purposes, the losses in magnetic materials and the usefulness of filters to suppress harmonics. Frequency variations are defined in terms of percentage deviation from the nominal frequency.

2.2 Voltage amplitude variations

The grid voltage continuously changes because of the commutation of the electrical devices connected to the grid. The voltage variation may be slow or quick depending on whether an overall load progressive change or a step change for a large load is happening. The grid impedance deeply affects the amount of voltage variations as a consequence of load change: the higher the impedance, the larger the variation.

2.3 Voltage fluctuations

A set of quick voltage variations is referred to as voltage fluctuation. The limit between slow and quick variations is not so definite and can range from a few seconds to one minute. Slow variations are assessed through the average value calculated over contiguous intervals of ten minutes.

Rapid variations may be single or repetitive and their amplitude usually does not exceed 6–8% of the nominal voltage. Usually electrical apparatus are able to work even in the presence of this kind of disturbance (in most of the cases corrected by voltage regulation) unless initial voltage is too low. These kinds of variations are caused by variable loads such as welding machines, arc furnaces and mills. Rapid variations of over 10% amplitude irrespective of the duration, are considered voltage dips.

2.4 Flicker

The term flicker is referred to as a systematic or casual variation of the voltage amplitude ranging from 0.9 to 1.1 p.u.. Sometimes the terms flicker and voltage fluctuations are interchangeably used. Notwithstanding, the term flicker is strictly related to the impression of instability of the visual sensation produced by a light whose intensity and spectral distribution are time variant. The amplitude of the voltage variations is usually less than 10% and the behaviour of the electrical apparatus is not affected. Notwithstanding, these small disturbances can result in lightning variations which may affect the human eye. This sensitivity is strictly dependent on the frequency of the phenomena reaching its peak value around 7–10 Hz. In this range, even a 0.3% variation of the rms voltage feeding an incandescent lamp may be perceived.

A perfect flicker compensation is not possible, but an attenuation of this phenomena can be achieved through:

• an increase of the short circuit power;

• a reduction of the reactive power flux;

• a limitation of the motor starting currents.

2.5 Voltage dips – short interruptions

Voltage dips are bi-dimensional electromagnetic distortions which are characterised by the amplitude and duration. Voltage dip means that energy is not properly provided to loads during this event and this could result in different consequences depending on the kind of load. According to International Electrotechnical Commission (IEC) standards, voltage dips are referred to as a sudden reduction of voltage affecting a point of the distribution network below 90% of the reference voltage. This reduction has to be recovered within 60 s. Whenever the voltage falls down to zero the event is classified as a short interruption.

The duration of a voltage dip is the interval between the instant when the voltage falls below the threshold value and the instant when the voltage rises again above the threshold. The depth of a voltage dip is the difference between the reference and the residual voltage.

The starting of large loads and faults on the network are the main causes of voltage dips. Dips caused by starting currents are less deep and longer (up to a few seconds) than the ones caused by faults on the grid (less than one second).

When large loads are switched on, the starting current could be much higher than the steady-state current. Since the feeders and the cable of a distribution system are designed for steady-state operation, the high current value is responsible for a considerable voltage drop.

2.6 Waveform variation

Harmonics If an electric quantity is distorted and periodical it can be split into three terms: the mean value calculated over one period of the considered signal, the fundamental component having the same frequency of the considered signal and the sum of the harmonic components. The amplitude of the harmonics decreases with the frequency. The representation of such amplitudes is referred to as spectrum.

As regards symmetrical waveforms (perfectly matching of the positive and negative half-waves), the even harmonics are nihil. This type of harmonics were common when half-wave rectifiers were used.

Power suppliers provide a 50 Hz sinusoidal voltage, but the current drawn by a load is not always sinusoidal. The current is not sinusoidal anymore when the load impedance varies during one period T(the load voltage/current characteristic is not linear). Such type of loads is referred to as non-linear loads. For example, the magnetising current of a transformer is deformed by a third-order harmonic because of the non-linear magnetisation curve of the machine. Rectifiers (battery chargers, welding machines, etc.), inverters, electronic starters, adjustable speed drives, discharge lamps are other examples of non-linear loads. A distorted current causes distorting voltage drops so that the resulting voltage supplying a circuit will not be sinusoidal anymore. The voltage provided is the transformer voltage minus the voltage drop across the feeder. Thus, the voltage distortion depends on the distance from the transformer and on the line impedance. In short, the voltage distortion affecting the grid at a certain location depends on the value of the short-circuit current of that point. Also, once the grid voltage is distorted a linear load absorbs a distorted current. The presence of such harmonics on the grid is responsible for detrimental effects. Moreover, at higher frequencies, iron losses (hysteresis losses and eddy current losses) as well as the losses in the cables increase. Finally, electronic equipments may experience failures due to the presence of harmonics.

Another aspect which should not be neglected is the resonance issue related to the presence of harmonics in electrical networks. In fact, in this case the amplitude of a specific harmonic may rise up to several times that of normal operation. Consequently this high-value current may seriously damage capacitors and equipments connected to the grid.

In order to prevent this kind of event, the resonance frequency of the grid at a certain point has to be known and, additionally, the insertion of well-fitted anti-resonance coils may be considered to damp the oscillatory phenomena.

2.7 Interharmonics

Interharmonics are particular harmonics whose frequency is not an integer multiple of the fundamental frequency. The analysis of such interharmonics has attracted increasing interest over the last few years since the massive use of power electronic equipments has caused an increment in their amplitude. They can be observed where there is at least a part not pulsating synchronously with the fundamental power system frequency. There are many loads introducing voltage or current interharmonics such as arc furnaces, welding machines and cycloconverters.

2.8 Unbalance

A three-phase system is symmetrical and balanced when voltages and currents have the same amplitude in each phase and 120. phase shifted. To assess the degree of unbalance of a three-phase system it should be split into a positive sequence component, a negative sequence component and a zero sequence component.

Normally, the voltages produced are perfectly balanced because of the characteristics of the synchronous generator. Also, the effect of some geometrical asymmetries in the delivery electric system could be neglected. So, it is possible to state that unbalanced loads drawing unbalanced currents can be considered as the main cause of unbalanced voltages.

3. Conclusions

In this article, an overview of the main disturbances affecting the electrical power system operation has been presented. Harmonic issues have been investigated more deeply. Additionally, monitoring and evaluating the power quality from the point of view of harmonic disturbances have been introduced. The necessity to have a standard method to identify the sources of electrical power quality deterioration, and to evaluate accurately the actual proportion of responsibility of each of the players involved has been underlined.

4. My research

My name is Prokhorov Anatoly. I have graduated Norilsk Institute of Industry in 2001, on a speciality "Electric drives and automation of technological processes and manufactures". Now I the post-graduate student. The theme of my scientific work: "Parameters of quality of the electric power and electromagnetic compatibility of equipment" is very interesting and fast developing part of a modern science. My head of studies - Alexey Gennadevich Karpov. He’s very competent scientist and uses often non-standard approaches in the decision of trivial problems. I am very glad that I have possibility to co-operate with such interesting person. The essence of my scientific work consists in definition of power supply parameters, making the greatest impact on non-failure operation of mechanisms of the enterprise. Are not rare cases when two and more mechanisms, feeding from one transformer, disturb to normal job each other. Because of generation hindrances in an electrical supply network. My work is to find out what hindrances the most dangerous, and to develop methods and recommendations for struggle against them.

Введение

В последнее время проблемы качества электроэнергии привлекли внимание многих исследователей, производителей электроэнергии и её потребителей. Проблема контроля качества электроэнергии становиться всё более весомой вследствие широкого использования несимметричных и попеременных однофазных и трёхфазных нагрузок и это всё более и более затрагивает сети электропередачи в частных, коммерческих и промышленных секторах. Ухудшение качества электроэнергии происходит как из-за возмущений вызванных переходными процессами(броски и просадки напряжения, импульсные помехи) так и в установившихся режимах(гармонические искажения, несимметричность, фликер). Основные причины таких искажений, так же как и оказываемые ими негативные последствия хорошо известны. Из всех проблем, наиболее подробно в этой статье описаны гармонические искажения. Некоторые определения, относящиеся к несинусоидальным системам, приведены для того, чтобы глубже понять конструктивные решения изложенные в заключительной части. Проблема, которой интересуются некоторые исследователи, - то, что нелинейные нагрузки нельзя считать единственной причиной пагубных явлений, происходящих в системах электроснабжения. Ответственность за ухудшение качественных параметров электроэнергии должна быть поделена между энергоснабжающей организацией и конечным потребителем. Информация такого рода должна быть представлена в виде критериев качества в простой и понятной форме. Распространённые критерии, используемые в международных стандартах не удовлетворяют этим условиям. Для этих целей был подробно оговорен новый критерий, чтобы оценить вышеупомянутые гармонические искажения в электрических сетях.

5. Анализ проблем электроснабжения

Электричество – важнейший аспект современного общества. Именно поэтому этот ценный продукт управляет большинством политических и стратегических процессов. Кроме того, промышленное и экономичное развитие страны должно быть поддержано соответствующим количеством произведенного электричества. В каком-то смысле – электричество это "первый" и самый главный продукт. Несмотря на это, анализ использования электрических систем за последние годы доказал, что электроэнергию нельзя рассмотреть с точки зрения одного только "количества". "Качество" поставки – так же очень серьезная проблема. Фактически, как и другие промышленные продукты, электроэнергия обязана отвечать некоторым качественным требованиям: надежность поставки, как известно с точки зрения непрерывности обслуживания и параметров, остается в рамках некоторых указанных стандартов. С другой стороны, в отличие от других продуктов, электроэнергия может претерпеть много изменений, по дороге от места, где она произведена к тому месту, куда она поставлена. Фактически, электроэнергия производиться на большом расстоянии от точки использования, и достигает точки использования минуя несколько трансформаторов и через многие километры воздушных и подземных линий электропередачи. К тому же управление и обслуживание сетей электропередачи производиться несколькими различными организациями. Поэтому очевидно, что поддержание надлежащего качества поставляемой электроэнергии является непростой задачей. Ситуация еще более сложна, если мы примем во внимание, что существует объективная нехватка исчерпывающих статистических данных по качеству электроэнергии, к которому может получить доступ потребитель. В действительности, в большинстве случаев, потребители жалуются на плохое качество электроснабжения, вызывающее прерывание производственных процессов, приводящее к большим убыткам. С другой стороны, поставщики электроэнергии утверждают, что критически настроенные потребители должны быть непосредственно вовлечены в непростую задачу обеспечения качества электроэнергии. Не стоит ожидать, что энергоснабжающая организация может поставить высококачественную энергию каждому потребителю в любое время и в любой точке электрической сети. Это привело бы к неоправданно большим финансовым затратам на модернизацию электрической сети которую могли бы использовать в своих интересах только небольшое количество потребителей (в смысле количества потребителей, а не потребляемой ими энергии). Фактически, есть некоторые аспекты, которые поставщик не может держать под контролем, такие как климатические условия, наносящие ущерб и особенности нагрузок потребителя, которые могут вызывать ухудшение электроэнергии. Поэтому, потребитель должен сотрудничать с поставщиком в обеспечении высококачественной электроэнергии, текущей в электрической сети.

Итак, что мы должны подразумевать под термином "качество электроэнергии", и какая цель должна преследоваться всеми субъектами, участвующими в этом процессе? Идеальный источник энергии должен быть всегда доступен, его напряжение и частота всегда в рамках допустимых пределов, и он имеет синусоидальную форму волны без шумов и искажений.

Несмотря на это, электрические энергосистемы обычно не способны к обеспечению электропитания, выполняющего эти потребности. Несмотря на это, электрические энергосистемы зачастую не способны предоставлять электропитание, выполняющее эти требования. Чаще всего ухудшение качества электроэнергии происходит как из-за возмущений вызванных переходными процессами (броски и просадки напряжения, импульсные помехи) так и в установившихся режимах (гармонические искажения, несимметричность, фликер). Каждая из этих проблем имеет различные причины возникновения. Некоторые проблемы жестко связаны с разнесённой структурой электрических линий. Например, короткое замыкание в электрической сети может вызвать провал напряжения, который затронет некоторых потребителей, подключенных к энергосистеме, и чем более серьезное короткое замыкание, тем большее количество потребителей будет затронуто. Другие проблемы, такие как гармонические искажения, являются результатом влияния нагрузок потребителя, и могут распространятся по сети и негативно влиять на работу других потребителей, а могут и нет. В большинстве случаев промышленные потребители жалуются на очевидные энергетические проблемы, такие как отсутствие напряжения (которое колеблется от нескольких секунд до нескольких часов), и кратковременные провалы или спады напряжения, когда амплитуда, на короткое время, значительно уменьшается. Фактически, продолжительное отсутствие напряжения - проблема для всех пользователей, но многие технологические процессы очень чувствительны даже к очень коротким прерываниям электроснабжения. Пример таких чувствительных операций - непрерывные процессы, где даже короткие прерывания электроснабжения могут привести к потере синхронизации между различными механизмами и этим остановить все процессы производства. Хотя большинство потребителей более чувствительны к переходным помехам, так как в таком случае немедленно происходят экономичные потери, есть большое количество проблем не видных не вооруженным глазом, но затрагивающие электроэнергетические параметры, таких как гармоники и несимметрия напряжения. Фактически, основным эффектом действия гармонических составляющих на энергосистему является резонанс, уменьшающий срок службы вращающихся машин, нарушающий корректную работу защитных устройств электросистемы, вносящий ошибки в измерениях, дополнительные потери, и т.д. Кроме того, явление несимметрии необходимо надежно контролировать, обнаруживать и исправлять. Машина, работающая под несимметричным электропитанием, будет потреблять ток с некоторым углом разбаланса. В результате трехфазные токи будут значительно отличаться от номинальных, и может иметь место повышение температуры механизма. Двигатели и генераторы, особенно дорогие и габаритные, могут быть оснащены защитой контролирующей несимметричность напряжения, и отключающей машину, если несимметричность имеет место быть. Многофазные выпрямители, во процессе работы, также вызывают несимметричность электропитания; это выражается в появлении нежелательной переменной составляющей на стороне постоянного тока и нехарактерную гармонику на стороне переменного тока. Кроме того, присутствие несимметричной нагрузки создают несбалансированные токовые составляющие, которые вызывают падения напряжения на сопротивлении источника и следовательно производят энергию текущие назад от нагрузки к электрической сети.

Учитывая вышеупомянутые аспекты, следующий раздел сосредоточен главным образом на гармонических составляющих, действия которых должны стать более понятными в будущем.

6. Различные виды искажений

Чтобы оценить качество получаемой энергии мы можем определить некоторые характерные параметры. Такие как:

Изменения частоты

Изменения амплитуды

Синусоидальность токов и напряжений

Симметричность напряжений

Эти параметры могут измениться во время нормального функционирования электрической системы из-за изменений нагрузки, помех вызванных потребителем и возникновением короткого замыкания. Как следствие, эти параметры могут изменятся во времени в каждой точке потребления энергии, и в каждый момент времени они, могут быть, не равны в различных точках электрической сети. В большинстве случаев статистическая оценка таких процессов помогает собрать важные средние значения, чтобы собрать информацию о качестве электроэнергии.

6.1 Изменение частоты

Отключение мощных генераторов или коммутация главных потребителей может приводить к изменению частоты питающего напряжения в следствие переходных процессов. Эти изменения эффективно корректируются первичным контуром управления генератора. Потом, энергия передаваемая через соединённые сети регулируется генераторной станцией, которая осуществляет вторичное регулирование. Первичное регулирование обеспечивает, в замкнутых сетях, среднее изменение частоты стремящееся к нулю. Частота сети влияет на работу двигателей (изменение скорости вращения), быстродействие некоторых электронных устройств, где частота используется в целях синхронизации, потерях в магнитных материалах и бесполезности фильтров гасящих гармонические искажения. Изменения частоты характеризуются в процентном соотношении к номинальной частоте.

6.2 Изменение амплитуды

Изменение амплитуды(медленные изменения напряжения) Напряжение электрической сети непрерывно изменяется из-за процессов коммутации электрических устройств питающихся от сети. Изменение напряжения может быть медленным или быстрым в зависимости от того, происходит ли плавное изменение нагрузки или ступенчатое в следствие коммутации мощного потребителя. Импеданс энергосистемы оказывает большое влияние на величину отклонения напряжения при изменении нагрузки: чем выше импеданс, тем больше размах отклонений.

6.3 Флуктуации напряжения

Флуктуации напряжения (быстрые изменения напряжения). Серия быстрых изменений напряжения называется флуктуацией напряжения. Отличие "быстрых" изменений напряжения от "медленных" до конца не определено, и эти отличия могут приниматься в пределах о нескольких секунд до минуты. "Медленные" изменения напряжения оцениваются через средние значения десятиминутных интервалов. "Быстрые" изменения напряжения могут быть единичными и многократными и их амплитуда обычно не превышает номинальную более чем на 6-8 процентов. Обычно электрическое устройство в состоянии работать даже при таких искажениях(в большинстве случаев, скорректированных регулятором напряжения), если опорное напряжение не слишком мало. Изменения напряжения такого рода вызваны переменными нагрузками, такими как сварочные машины, дуговыми печами и дробилками. Изменения напряжения более чем на 10% от номинального, не зависимо от продолжительности, называются бросками напряжения.

6.4 Доза фликера

Термин "доза фликера" применяется как систематическая или случайная вариация амплитуды напряжения в пределах от 0.9 до 1.1 от номинального. Иногда термины фликер и изменения напряжения используются взаимозаменяемо. Но изначально, фликер характеризует именно визуальное восприятие нестабильности светового потока, чья интенсивность и спектральный состав изменяются во времени. Амплитуда изменений напряжения обычно - меньше чем 10 %, поэтому поведение электрических устройств не меняется. Не смотря на это, подобные небольшие возмущения вызывают изменения светового потока, заметные человеческому глазу. Эта визуальная чувствительность сильно зависит от частоты возмущающих процессов, и достигает своего пика при частоте приблизительно 7-10 Гц. В этом диапазоне будет заметно изменение величины действующего напряжения питающего источник света даже на 0,3% от номинального.

Невозможно полностью избавиться от фликера, но в значительной степени уменьшить этот эффект можно через:

• увеличение мощности короткого замыкания системы электроснабжения;

• уменьшение циркулирующей реактивной мощности

• ограничение пусковых токов электродвигателей

6.5 Просадки напряжения

Просадки напряжения – кратковременные перерывы энергоснабжения. Просадки напряжения это двумерные электромагнитные возмущения которые характеризуются амплитудой и продолжительностью. Суть просадки заключается в том, что в этом периоде энергия к потребителю не подводится должным образом и это может вызывать различные последствия в зависимости от типа нагрузки. В соответствии со стандартом международной электротехнической комиссии, под просадками напряжения подразумеваются внезапные уменьшения напряжения, затрагивающие распределительную сеть, ниже 90 % от опорного напряжения.

Это уменьшения должны быть восстановлены в течении 60 с. Всякий раз, когда напряжение падает до нуля, это классифицируется как кратковременные перерывы энергоснабжения.

Продолжительность кратковременного провала напряжения - интервал между моментом, когда напряжение падает ниже порогового значения и момент, когда напряжение снова повышается выше порога. Глубина кратковременного провала напряжения – это разность между номинальным и остаточным напряжением.

Пусковые режимы мощных потребителей и короткие замыкания сети это основные причины провалов напряжения. Провалы, вызванные пусковыми токами, менее глубоки и но более продолжительны(до нескольких секунд) чем провалы вызванные короткими замыканиями сети (меньше чем одна секунда). Во время пуска энергоёмких потребителей, величина токов протекающих по сети, может быть значительно больше чем в установившемся режиме. А так как фидеры и кабель системы электроснабжения сконструированы для работы в установившемся режиме, высокие значения тока вызывают значительное падение напряжения.

6.6 Изменение формы волны

Гармоники. Если искажение электрической волны непрерывное и периодическое, оно может быть рассмотрено в трёх вариациях: как среднее значение, вычисленное за один период рассматриваемого сигнала, основная составляющая имеющая ту же самую частоту что и у рассматриваемого сигнала и сумма гармонических составляющих. Амплитуда гармоники уменьшается с ростом частоты. Визуальное представление называется спектр.

Что касается симметричных форм волны (у которых положительные и отрицательные полуволны идентичны), там четные гармоники практически не проявляются. Этот тип гармоники был распространен, когда применялись полупериодные выпрямители. Поставщики электроэнергии предоставляют синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц, но ток потребляемый нагрузкой не всегда синусоидальный. Ток нагрузки не будет иметь синусоидальную форму, если импеданс нагрузки изменяется в течении периода Т волны(то есть нагрузка имеет нелинейную вольт-амперную характеристику). Такие типы потребителей называются нелинейными. Например, ток намагничивания трансформатора искажен гармоникой третьего порядка из-за нелинейной характеристики намагничивания. Выпрямители (зарядные устройства, сварочные машины, и т.д.), инверторы, электронные стартеры, приводы с регулируемой частотой вращения, газоразрядные лампы – и это не полный список нелинейных потребителей. Искаженный ток вызывает падения напряжения так, что результирующее напряжение, питающее сеть, перестаёт иметь синусоидальную форму. Напряжение питающей сети – это напряжение подаваемое трансформатором минус падение напряжения на фидере. Таким образом, на искажение напряжения влияет ещё и расстояния от трансформатора до нагрузки и полное сопротивление линии электропередачи. Короче говоря, искажение напряжения, влияющее на определённый точку сети, зависит от значения тока короткого замыкания в этой точке. Кроме того, как только напряжение сети стало искажено, линейной нагрузка начинает потреблять искаженный ток. Присутствие такой гармоники в сети ответственно за негативные последствия. Кроме того, на более высоких частотах, увеличиваются потери в железе (потери на гистерезис и добавочные потери) а так же потери в кабельных линиях. Наконец, электронное оборудование может сбоить из-за присутствия гармоник.

Другим аспектом, которым нельзя пренебречь, является проблема паразитных резонансов, связанная с присутствием гармонических составляющих в электрических сетях. Фактически, в случае резонанса, амплитуда отдельно рассматриваемой гармоники может увеличиться в несколько раз относительно нормального функционирования системы. Следовательно это вызовет большой ток который может серьезно повредить конденсаторы и другое оборудование, присоединенное к сети.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, резонансная частота сети на каждом участке сети должна быть известна и должны быть смонтированы хорошо подобранные, анти-резонансные индуктивные элементы, которые могут предотвращать колебательные процессы.

6.7 Некратные гармоники

Некратная гармоника - специфическая гармоника, частота которой не является кратной частоте основной гармоники. Исследование такой гармоники за прошедшие несколько лет вызывает всёвозрастающий интерес из-за массивного внедрения приборов силовой электроники которые и генерируют некратные гармоники. Мы можем наблюдать такие гармоники в тех устройствах, в которых по крайней мере один элемент, не синхронизирован с базовой частотой энергосистемы. Существует большое количество потребителей, генерирующих некратные гармоники тока или напряжения, например дуговые печи, сварочные станки и циклоконвертеры.

6.8 Асимметрия напряжений

Трехфазное устройство симметрично и сбалансировано, когда напряжения и токи имеют одинаковую амплитуду в каждой фазе и углы между фазами равны 120 градусам. Обычно, произведенная электроэнергия отлично сбалансирована из-за особенностей строения синхронного генератора. Кроме того, действием некоторых геометрических асимметрий в сетях электроснабжения можно пренебречь. Так что можно заявить, что ассиметричные потребители, потребляющие асимметричные токи, являются основной причиной несимметрии напряжений в питающей сети.

7. Заключение

В этой статье был представлен краткий обзор возможных помех на линии электроснабжения, затрагивающих правильную работу энергетической системы. Проблемы гармонического состава были освещены глубже остальных. Дополнительно были рассмотрены методы отслеживания и оценки качества электроэнергии с точки зрения гармонических помех. Особо была отмечена потребность в стандартизированном методе идентификации причин ухудшения качества электроэнергии, определения количества нежелательных взаимодействий и подчёркнута важность точной оценки влияния и ответственности каждого из участников рынка энергоснабжения.

8. Список литературы

- New Power Quality assessment criteria for Harmonic Disturbances, M. Marinelli, V.G. Monopoli, 2007.

- Electromagnetic compatibility in power systems, Francesco Lattarulo, 2006

- Electromagnetic compatibility problems, V. Amoruso, F. Lattarulo, 2001.

4. Math abstractions in describing of transient processes, E. De Tuglie, 2006